| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САГАННУРСКОЕ» МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ (СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) |  | БУРЯАД РЕСПУБЛИКА МУХАРШЭБЭРЭЙ АЙМАГ ХYДƟƟ hУУРИИН «САГААННУУРАЙ» ГЭhЭН МУНИЦИПАЛЬНА БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» декабря 2025 г.                                                                         № 86

п. Саган-Нур

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

муниципального образованиясельского поселения «Саганнурское»

Мухоршибирского района Республики Бурятия на период до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом  от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведении», на основании Устава муниципального образования сельского поселения «Саганнурское» и Соглашения от 09.04.2025г. № 2025-1 «О передаче полномочий между муниципальным образованием «Мухоршибирский район» и Администрацией муниципального образования сельского поселения «Саганнурское»,

постановляю:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведениямуниципального образования сельского поселения «Саганнурское» Мухоршибирского района Республики Бурятия  на период до 2035 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования сельского поселения «Саганнурское» от 16.12.2022г. №104 «Об утверждениисхемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельского поселения «Саганнурское»на период до 2033 года».

- Обнародовать настоящее постановление  на информационных стендах поселения и разместить на  официальном сайте  администрации муниципального образования сельского поселения «Саганнурское» по адресу: https://sagannurskoe-r81.gosweb.gosuslugi.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

- Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации муниципального образования сельского поселения «Саганнурское» (Исмагилову Т.Т.).

Глава

муниципального образования

сельского поселения «Саганнурское»      П.С. Ерофеев

# Приложение

к постановлению Администрации

# муниципального образования

# сельского поселения «Саганнурское»

# от 15.12.2025г. №  86

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«САГАННУРСКОЕ»
МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Шифр СХВСВО12_ 1050301456479_03_1

п. Саган-Нур, 2025 год

Паспорт схемы

| Наименование | Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Саганнурское» Мухоршибирского муниципального района Республики Бурятия (далее - схема) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Схемы | - Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006год №74-ФЗ; - Федеральный закон от 07 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»; - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; - СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». |
| Заказчик Схемы | Администрациясельского поселения «Саганнурское» Мухоршибирского муниципального района Республики Бурятия |
| Разработчик Схемы | ИП Рыжков Денис Витальевич 620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ольховская, 23, оф 175 т. 8 (343) 382-60-04 email: director@profgkh.com |
| Сроки и этапы реализации Схемы | Схема будет реализована в период с 2025 по 2035 годы. На этапы не разделяется. |
| Цели и задачи Схемы | - обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2035 года; - увеличение объемов оказание услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; - улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; - обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистки. |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Схемы | - очистку, соответствующую экологическим нормативам; - снижение вредного воздействия на окружающую среду; - строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой; - модернизациясистемы водоотведения; - модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; - повышение качества предоставления коммунальных услуг; - снижение уровня износа объектов; - создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения; - обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования схемы составляет 20.540млн.руб., в том числе: - Система водоснабжения7.040млн. рублей; - Система водоотведения13.500 млн. рублей. Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств местногобюджетов. |
| Контроль за исполнением | Администрация сельского поселения «Саганнурское» Мухоршибирского муниципального района Республики Бурятия |

Введение

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на холодную, горячую воду и отвод стоков, обеспечения надежного водоснабжении и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления питьевого водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение утвержденных в соответствии с настоящим Федеральным законом планов снижения сбросов;

- обеспечение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями;

- соблюдение баланса экономических интересов организаций, обеспечивающих водоснабжения, водоотведение потребителей;

- минимизации затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- согласованности схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности организаций, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения инвестированного капитала.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана исходя из анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учетом их поэтапного перспективного развития на 10 лет, баланса водопотребления и водоотведения, оценки существующего состояния сетей водоснабжения и водоотведения, возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности и экономичности.

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения использовались:

- Информация, предоставленная ООО «Жилкомсервис», АО «Разрез Тугнуйский», ООО «Жилсервис»по опросному листу разработчика;

- Открытая информация с официального сайта Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия,Федеральной государственной информационной системы территориального планирования, Федеральной антимонопольной службы, территориального органа Федеральной службы государственной статистики поРеспублики Бурятия.

Основные термины и сокращения

Для целей схемы используются следующие основные понятия:

1) водоотведение прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

2) водоснабжение водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

3) водопроводная сеть комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

4) гарантирующая организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

5) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

6) канализационная сеть комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

7) качество и безопасность воды (далее качество воды) совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

8) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также коммерческий учет) определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее приборы учета) или расчетным способом;

9) нецентрализованная система горячего водоснабжения сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

10) нецентрализованная система холодного водоснабжения сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

11) объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

12) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

13) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее орган регулирования тарифов) уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

14) питьевая вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

15) техническая вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

16) техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

17) централизованная система горячего водоснабжения комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее закрытая система горячего водоснабжения);

18) централизованная система холодного водоснабжения комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Схема водоснабжения сельского поселения «Саганнурское» Мухоршибирского муниципального района Республики Бурятия	3

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 
водоснабжения	3

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны	3

1.2. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	3

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	3

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	3

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	3

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	3

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций	3

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения	3

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	3

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения	3

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды	3

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	3

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	3

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	3

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения	3

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды	3

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке	3

3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам (годовой и в сутки максимального водопотребления)	3

3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения	3

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	3

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	3

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения	3

3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой воды с учетом различных сценариев развития сельского поселения	3

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения	3

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды	3

3.10. Описание территориальной структуры потребления питьевой воды	3

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	3

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке	3

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения	3

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	3

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	3

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	3

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	3

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	3

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	3

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	3

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	3

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения и их обоснование	3

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	3

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	3

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения	3

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	3

5.1. Предотвращение вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	3

5.2. Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	3

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	3

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	3

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	3

7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	3

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их 
эксплуатацию	3

Схема водоотведения сельского поселения «Саганнурское» Мухоршибирского муниципального района Республики Бурятия	3

1. Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения	3

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	3

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений	3

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения	3

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	3

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	3

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	3

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	3

1.8. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения	3

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения	3

1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения сельского поселения	3

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения	3

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	3

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	3

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	3

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения	3

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения	3

3. Прогноз объема сточных вод	3

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	3

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	3

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	3

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	3

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	3

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	3

4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	3

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	3

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	3

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	3

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	3

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	3

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	3

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	3

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	3

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	3

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	3

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	3

7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	3

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	3

Схема водоснабжения сельского поселения «Саганнурское» Мухоршибирского муниципального района Республики Бурятия

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

- 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселенияи деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения представляет собой совокупность инженерных сооружений и сетей, обеспечивающих добычу, подготовку, транспортировку и подачу питьевой воды населению, объектам социальной сферы и организациям, расположенным на территории сельского поселения. Организация водоснабжения осуществляется на основе принципов надежности, безопасности, энергетической эффективности и соответствия требованиям Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Структура системы водоснабжения

На территории сельского поселения водоснабжение осуществляется преимущественно из подземных источников питьевого водоснабжения артезианских скважин.

Система водоснабжения включает следующие основные элементы:

водозаборные сооружения;

насосные станции первого и второго подъёма, обеспечивающие подъем подземных вод и транспортировку воды в распределительную сеть;

сооружения водоподготовки и узлы обеззараживания, применяемые на ряде источников;

резервуарные сооружения;

магистральные и распределительные водопроводные сети;

противопожарная инфраструктура, включающая пожарные гидранты и точки подключения автоцистерн.

В зависимости от планировочной структуры населённого пункта используются кольцевые, тупиковые и смешанные схемы сети водоснабжения.

Материалы трубопроводов: стальи полиэтиленовые трубы различных диаметров с подземной прокладкой на нормативной глубине. Состояние сетей варьируется: от удовлетворительного с проведённой модернизацией до изношенного на участках старых сетей водоснабжения.

Эксплуатирующие организации

Эксплуатацию объектов централизованного водоснабжения осуществляют:

на основании имущественного праваАО «Разрез Тугнуйский».

на основании концессионного соглашения ООО «Жилкомсервис».

В таблице 1.1.1. назначены технологические зоны водоснабжения на территории сельского поселения.

Таблица 1.1.1. Технологические зоны на территории сельского поселения

| Номер технологической зоны | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- |
| Технологическая зона №1. п. Саган-Нур | ООО «Жилкомсервис», АО «Разрез Тугнуйский» |

- 1.2.Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территориях, расположенных по пер. Кедровый, пер. Земляничный, пер. Грибной, пер. Таёжный, а также на ул. Соболева, отсутствует централизованная система водоснабжения.

- 1.3.Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Централизованная система водоснабжения поселения охватывает улично-дорожную сеть, включающую ул. Лесная, ул. Школьная, ул. Пушкина, ул. Олоншибирская, ул. Южная, ул. Степная, ул. Спортивная, ул. Светлая, ул. Молодёжная, ул. Дорожная, ул. Иванова 2000 года, ул. Одонская, ул. Сосновая, ул. Гоголя, пер. Зелёный, ул. Интернациональная, ул. Шахтёрская, пер. Сибирский, пер. Звёздный, ул. Новая, ул. Нагорная, ул. Больничная. На данных территориях обеспечивается подача питьевой воды от централизованных источников с распределением по существующим наружным сетям водоснабжения.

В таблице 1.3.2. представлено распределение централизованного водоснабжения на территории сельского поселения в разрезе населенных пунктов.

Таблица 1.3.2.Водоснабжение по населенным пунктам сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Централизованное водоснабжение, % охвата населенного пункта | Децентрализованное водоснабжение, % охвата населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| п. Саган-Нур | 95.00 | 5.00 |

- 1.4.Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

- 1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источниками централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные и родниковые воды.

Характеристика водозаборов на территории сельского поселения отображена в таблице 1.4.1.1.

Таблица 1.4.1.1. Характеристика водозаборов на территории сельского поселения

| Наименование или № скважины | Населённый пункт | Год ввода | Вид воды | Глубина, м | Дебит, куб. м./ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона №1. П. Саган-Нур |  |  |  |  |  |
| Групповой водозабор |  |  |  |  |  |
| Артезианская скважина №1 | П. Саган-Нур | нд | Питьевая | 70.00 | нд |
| Артезианская скважина №2 | П. Саган-Нур | нд | Питьевая | 70.00 | нд |
| Артезианская скважина №3 | П. Саган-Нур | нд | Питьевая | 70.00 | нд |
| Артезианская скважина №4 | П. Саган-Нур | нд | Питьевая | 70.00 | нд |
| Артезианская скважина №5 резерв | П. Саган-Нур | нд | Питьевая | 70.00 | нд |

На рисунке 1.4.1.1. представлена принципиальная схема водозабора АО «Разрез Тугнуйский».

Рисунок 1.4.1.1.Принципиальная схема водозабора АО «Разрез Тугнуйский»

Оголовки находятся в исправном состоянии и обеспечивают герметизацию. Отверстия для замера положения уровней воды имеются.

На скважинах имеются выпуски для отбора проб с целью контроля качества воды. Для контроля качества подземных вод ежегодно проводятся отборы проб воды с целью лабораторного анализа и выявления показателей, превышающих предельно-допустимую концентрацию (ПДК).

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

По состоянию на 2025 год на водозаборе АО «Разрез Тугнуйский» установлена бактерицидная станция с девятью установками обеззараживания воды УОВ-50.

Многоступенчатая безреагентная схема очистки воды включает в себя:

- удаление из воды растворенных газов и ее аэрация;

- удаление железа и марганца на фильтровальных сооружениях;

- удаление фенолов и нефтепродуктов на сорбционных сооружениях;

- удаление аммонийного азота и жесткости на сооружениях ионного обмена;

- удаление кремния;

- обеззараживание воды методом ультрафиолетового облучения.

- 1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Подъем и транспортировка воды потребителям осуществляется насосными станциями (далее НС) подъёма воды.

Станции подъёма воды располагаются непосредственно в здании скважин и запитаны от ТП 10/0,4кВ наружного исполнения.Информация об отказах оборудования не предоставлена.

Ограничения использования мощностей не выявлены.

Качество эксплуатации удовлетворительное.

Специалистами предприятия проводятся текущие ремонтные и наладочные работы согласно сроку планово-предупредительного ремонта (далее ППР).

Характеристика насосного оборудования водозаборных сооружений представлена в таблице 1.4.3.1.

Характеристика насосного оборудования станции 2 подъема представлена в таблице 1.4.3.2.

Таблица 1.4.3.2. Характеристика насосного оборудования станции 2 подъема

| Номер/наименование объекта водоснабжения | Тип насосного оборудования | Марка насосного оборудования | Подача, куб.м./ч | Напор, м | Мощность эл. двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция 2 подъема | Перекачивающий насос | ЦНС 105-98 | 105.0 | 98.0 | 55.0 |
|  | Перекачивающий насос | ЦНС 105-98 | 105.0 | 98.0 | 55.0 |
|  | Перекачивающий насос (резерв) | ЦНС 105-98 | 105.0 | 98.0 | 55.0 |

Таблица 1.4.3.1. Характеристика насосного оборудования водозаборных сооружений

| Наименование или № скважины | Населённый пункт | Тип насосного оборудования | Марка насоса | Подача, куб. м./ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона №1. П. Саган-Нур |  |  |  |  |  |
| Артезианская скважина №1 | П. Саган-Нур | Погружной | ЭЦВ 10-65-150 | 65.00 | 150.00 |
| Артезианская скважина №2 | П. Саган-Нур | Погружной | ЭЦВ 10-65-150 | 65.00 | 150.00 |
| Артезианская скважина №3 | П. Саган-Нур | Погружной | ЭЦВ 10-65-150 | 65.00 | 150.00 |
| Артезианская скважина №4 | П. Саган-Нур | Погружной | ЭЦВ 10-65-150 | 65.00 | 150.00 |
| Артезианская скважина №5 резерв | П. Саган-Нур | Погружной | ЭЦВ 10-65-150 | 65.00 | 150.00 |

Резервуары

У скважин расположено три резервуара чистой воды объемом 100куб.м каждый.

В узле контррезервуаров расположено два подземных железобетонных резервуара емкостью 928куб.м. и 1000куб.м., работающих в качестве напорных емкостей.

Состояние насосной станции определяется как работоспособное, эксплуатация осуществляется в штатном режиме.

- 1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Материал труб хозяйственно-питьевого водоснабжения: сталь,полиэтиленпринят на основании СниП. Прокладка подземная.

Сложившиеся схемы централизованного холодного водоснабжения в сельском поселении кольцевые, на отдельных участках тупиковые, проложены в грунте на нормативной глубине 2-3метра.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.

Структура схемы сетей водоснабжения поселения представлена закольцованными тупиковым типом сетей, соответствующим 2-й категории надежности водоснабжения населенного пункта с численностью населения от 5 до 50 тыс. чел. Такие сети водоснабжения, обеспечивают предоставление потребителю коммунальной услуги по водоснабжению и стабилизируют гидродинамические процессы эксплуатации системы водоснабжения.

Материал труб хозяйственно-питьевого водоснабжения: сталь, полиэтилен, чугун. Прокладка подземная. Водоводы из двух ниток 300мм протяженностью 1.5 км на участке водозабор-контррезервуары. Разводящие водоводы от площадки контррезервуаров двумя нитками 400мм, вдоль автомагистрали до ответвления к жилому сектору протяженностью 2,0 км. Внутрипоселковые водопроводные сети представлены диаметрами от 50-200мм, проложенные в непроходных каналах общей протяженностью 15987м. Протяженность участка водоводов двумя нитками по 400мм от жилого сектора до промышленной зоны составляет 2.5 км.

Общая протяжённость сетей водоснабжения АО «Разрез Тунгуйский» составляет 19.9км.

- 1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Технические проблемы в системе водоснабжения сельского поселения связаны непосредственно с физическим состоянием инфраструктуры:

- Износ сетей водоснабжения.

Технологические проблемы связаны с процессами, происходящими в системе водоснабжения, и методами их управления:

Потери воды: утечки воды из трубопроводов, нерациональное использование.

Отсутствие автоматизации: отсутствие систем автоматического управления, что затрудняет контроль за работой системы и своевременное выявление неисправностей.

- 1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

Горячая вода потребителю поставляется от котельной АО «Разрез Тугнуйский», от ЦТП-1 и ЦТП-3 по трубопроводам системы отопления (система трехтрубная), от ЦТП-2-по трубопроводу ГВС (система пятитрубная). Общая протяженность сетей горячего водоснабжения 2438м.

- 1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

Территория строительства относится к 1B климатическому району, в соответствии с рисунком 1.5.1.

Климат рассматриваемой территории умеренно континентальный, среднеувлажненный, с холодной продолжительной зимой, сравнительно коротким летом, с ранними осенними и поздними весенними заморозками. Среднемесячная температура воздуха составляет +3,4оС. Абсолютная минимальная температура по данным метеостанции -минус 49оС (январь). Абсолютная максимальная температура +38оС (июль).

Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» участок изысканий находится в V районе по снеговой нагрузке, II районе по ветровой нагрузке, III районе по толщине стенки гололеда.

Рисунок 1.5.1. Схематическая карта климатического районирования

Вывод: Территория не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не требуется.

- 1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения представлен в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

| Наименование зоны | Обслуживающая организация | Право владения | Владелец |
| --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона №1. п. Саган-Нур | АО «Разрез Тугнуйский» | Свидетельство о государственной регистрации | Право собственности АО «Разрез Тугнуйский» |
|  | ООО «Жилкомсервис» | Свидетельство о государственной регистрации | Муниципальная собственность |

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

- 2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Развитие централизованных систем водоснабжения направлено на обеспечение надёжного, безопасного и экономически обоснованного водоснабжения потребителей с соблюдением требований действующего законодательства и нормативно-технических документов. При определении приоритетов учитываются фактическое состояние инфраструктуры, прогнозируемые потребности населения и организаций, а также планируемые изменения в системе расселения и хозяйственном развитии территории.

Основные направления развития систем водоснабжения включают:

модернизацию и замену изношенных участков распределительных сетей с целью снижения потерь и повышения надёжности;

совершенствование схем подачи питьевой воды за счёт оптимизации гидравлических режимов и повышения энергетической эффективности;

повышение качества водоснабжения путём обеспечения нормативных параметров давления и бесперебойности подачи;

развитие инфраструктуры в увязке с территориальным планированием и перспективной застройкой;

внедрение технических решений, направленных на снижение аварийности и повышение управляемости системы.

Принципы развития базируются на:

обеспечении соответствия технических решений требованиям санитарно-эпидемиологических норм и строительных регламентов;

поэтапности мероприятий с учётом финансовых возможностей и приоритетов;

достижении баланса между эксплуатационной надёжностью и экономической эффективностью системы;

минимизации рисков возникновения дефицита мощности при росте водопотребления;

рациональном использовании имеющихся водных ресурсов.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

обеспечение достаточного резерва производственных мощностей для покрытия текущего и перспективного водопотребления;

поддержание нормативного состояния трубопроводной инфраструктуры;

снижение уровня потерь воды в сетях;

создание условий для стабильного давления в распределительной сети и повышения качества услуг;

увеличение степени автоматизации и контроля основных процессов водоснабжения.

Плановые значения ключевых показателей развития предусматривают:

сохранение резерва производственных мощностей системы на уровне, обеспечивающем покрытие пиковых нагрузок;

снижение аварийности сети за счёт плановой замены и модернизации трубопроводов;

уменьшение потерь воды и неучтённых расходов;

повышение устойчивости гидравлических режимов и качества предоставляемой услуги.

Запланированные мероприятия позволяют обеспечить надёжную работу централизованных систем водоснабжения и соответствие параметров водоснабжения требованиям нормативных документов в расчётном периоде.

- 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения

При формировании подходов к развитию централизованных систем водоснабжения учитываются возможные траектории социально-экономического и пространственного развития сельского поселения. Для целей планирования выделяются два сценария: интенсивный (максимальный) и базовый (расчётный, применяемый в рамках настоящей схемы). Каждый из них определяет потребности в водоснабжении, характер модернизации инфраструктуры и степень технологического обновления системы.

1. Интенсивный (максимальный) сценарий развития

Интенсивный сценарий предполагает ускоренное развитие территории, связанное с увеличением численности населения, активным освоением новых участков под жилищное строительство и расширением производственной активности. При таком варианте требуется существенное наращивание пропускной способности системы водоснабжения, в том числе:

модернизация и расширение водозаборных мощностей;

увеличение пропускной способности магистральных и распределительных сетей;

внедрение дополнительных повысительных станций для поддержания нормативного давления в новых зонах развития;

повышение уровня автоматизации и управление режимами подачи воды с применением интеллектуальных систем;

ускоренная программа замены изношенных участков трубопроводов для предотвращения роста аварийности при возросших нагрузках.

Данный сценарий предусматривает формирование значительного резерва мощности, способного компенсировать пиковые нагрузки и обеспечивать водоснабжение перспективных территорий.

2. Базовый (наш) сценарий развития

Базовый сценарий ориентирован на умеренное, реалистичное развитие сельского поселения, соответствующее текущим тенденциям и утверждённым документам территориального планирования. В рамках этого сценария развитие систем водоснабжения основывается на:

поддержании существующих производственных мощностей, достаточных для покрытия прогнозируемого водопотребления;

поэтапной замене изношенных участков сетей с целью повышения надёжности и снижения потерь;

установке повысительных станций на отдельных участках системы для стабилизации давления и улучшения качества услуги в действующих жилых зонах;

оптимизации режимов работы оборудования без необходимости масштабного расширения систем водоснабжения;

сохранении резервов мощности на уровне, достаточном для компенсации сезонных и пиковых нагрузок.

Этот сценарий не требует значительных капитальных вложений на расширение системы, ориентируясь на поддержание её нормативного состояния и повышение эффективности эксплуатации.

Таблица 2.2.1. Сценарии развития сельского поселения и их влияние на централизованные системы водоснабжения

| Показатель | Сценарий 1-Интенсивного роста | Сценарий 2-Стагнации |
| --- | --- | --- |
| Характеристика | Предусматривается увеличение численности населения, активное жилищное строительство и расширение производственной деятельности. Рост водопотребления, увеличение нагрузки на систему и необходимость ускоренной модернизации инфраструктуры. | Отсутствие значимого прироста населения и производства. Снижение темпов строительства. Водопотребление остаётся стабильным или имеет тенденцию к снижению. |
| Влияние на централизованную систему водоснабжения | Требуется увеличение пропускной способности сетей, модернизация водозаборных сооружений, установка дополнительных повысительных станций, расширение резервов мощности, повышение уровня автоматизации. | Система работает в существующих параметрах. Основной акцент-поддержание нормативного состояния сетей, ограниченная замена аварийных участков, отсутствие необходимости расширения водозаборных мощностей. |
| Риски реализации | Недостаточность резервов при резком росте нагрузки; увеличение аварийности из-за перегрузки старых сетей; необходимость значительных инвестиций; риск опережающего строительства без увязки с инфраструктурой. | Рост изношенности сетей из-за недостатка инвестиций; увеличение количества аварий; снижение эффективности эксплуатации; отсутствие стимула для модернизации, что приводит к ухудшению качества услуги в долгосрочной перспективе. |

В таблице 2.2.2. представлены задачи и пути их решения двумя сценарными планами.

Таблица 2.2.2. Сценарные планы развития системы водоснабжения

| Задачи, решаемые схемой водоснабжения | Первый сценарный план (интенсивного роста) | Второй сценарный план (стагнационный) |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения | Требует расширенной модернизации и укрепления сети, увеличения резервов мощности, установки дополнительного оборудования для компенсации роста нагрузок и предотвращения аварийности. | Достигается за счёт поддержания существующих мощностей и проведения плановых ремонтов без необходимости масштабного расширения инфраструктуры. |
| Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует | Предусматривается активное развитие сети на новых направлениях, включённых в перспективные планы освоения территории. | Выполняется точечно, при наличии минимальной потребности, основной акцент-поддержание текущего уровня обеспеченности. |
| Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки сельского поселения | Необходимо значительное увеличение пропускной способности систем, строительство резервных линий и повышение давления в сетях для обеспечения новых жилых и производственных объектов. | Потребность минимальная; обеспечение осуществляется в пределах существующих мощностей без необходимости строительства новых магистральных элементов. |
| Сокращение потерь воды при её транспортировке | Потребуется ускоренное обновление изношенных участков, внедрение систем контроля утечек и повышение управляемости сети. | Основное направление-плановая замена аварийных участков и поддержание стабильности функционирования без масштабной модернизации. |
| Повышение энергоэффективности транспортировки воды | Предусматривается оптимизация режимов подачи, внедрение энергоэффективных насосных агрегатов и интеллектуальных систем управления из-за увеличения объёмов перекачки. | Реализуется в рамках текущих эксплуатационных мероприятий, направленных на снижение затрат без увеличения объёмов подачи. |
| Обеспечение подачи абонентам определённого объёма питьевой воды установленного качества | Требуется усиление водоподготовки, стабилизация давления и функционирование систем при увеличенных нагрузках. | Обеспечивается поддержанием существующих технологических режимов при стабильном или сниженном водопотреблении. |

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

- 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке

Вся питьевая вода, поданная для реализации в сельское поселение, распределяется населению, бюджетным учреждениям и прочим потребителям.

Общий баланс подачи и реализации воды за 2024 годна территории сельского поселенияприведен в таблице 3.1.1.

- 3.2. Территориальный баланс подачи питьевойводы по технологическим зонам(годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи питьевой воды за 2024 год, представлен в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Территориальный баланс подачи воды

| Наименование показателя | Единица измерения | 2024 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | П. Саган-Нур |
| Объем воды, отпущенной из сети | тыс.куб.м/год | 880,260 |
| Коэффициент неравномерности | - | 1,2 |
| Максимальная суточная подача ресурса | куб.м./сут. | 2894,005 |

- 3.3. Структурный баланс реализации питьевойводы по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения за 2024год, представлена в таблице 3.3.1.

Таблица 3.1.1. Общий баланс подачи и реализации воды

| Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 880,260 | 1007,300 | 1007,300 | 1017,180 | 1017,180 | 1017,180 | 1017,180 |
| из поверхностных источников | тыс. куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из подземных источников АО «Разрез Тугнуйский» | тыс. куб. м | 880,260 | 1007,300 | 1007,300 | 1017,180 | 1017,180 | 1017,180 | 1017,180 |
| доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс. куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем воды, прошедшей водоподготовку АО «Разрез Тугнуйский» | тыс. куб. м | 880,260 | 1007,300 | 1007,300 | 1017,180 | 1017,180 | 1017,180 | 1017,180 |
| Объем питьевой воды, поданной в сеть АО «Разрез Тугнуйский» | тыс. куб. м | 880,260 | 1007,300 | 1007,300 | 1017,180 | 1017,180 | 1017,180 | 1017,180 |
| Транспортировка питьевой воды АО «Разрез Тугнуйский» | тыс. куб. м | 880,260 | 1007,300 | 1007,300 | 1017,180 | 1017,180 | 1017,180 | 1017,180 |
| Потери воды АО «Разрез Тугнуйский» | тыс. куб. м | 73,908 | 73,908 | 73,908 | 73,908 | 73,908 | 73,908 | 73,908 |
| Потребление на собственные нужды АО «Разрез Тугнуйский» | тыс. куб. м | 698,860 | 698,860 | 698,860 | 698,860 | 698,860 | 698,860 | 698,860 |
| Объем воды, отпущенной из сети АО «Разрез Тугнуйский» | тыс. куб. м | 782,322 | 899,070 | 899,070 | 908,950 | 908,950 | 908,950 | 908,950 |
| Отпуск питьевой воды АО «Разрез Тугнуйский» | тыс. куб. м | 782,322 | 899,070 | 899,070 | 908,950 | 908,950 | 908,950 | 908,950 |
| Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 782,322 | 899,070 | 899,070 | 908,950 | 908,950 | 908,950 | 908,950 |
| из них: ООО «Жилкомсервис» | тыс. куб. м | 120,896 | 170,035 | 170,035 | 170,035 | 170,035 | 170,035 | 170,035 |
| прочие | тыс. куб. м | 155,216 | 200,210 | 200,210 | 210,090 | 210,090 | 210,090 | 210,090 |
| собственные нужды АО «Разрез Тугнуйский» | тыс. куб. м | 651,134 | 698,860 | 698,860 | 698,860 | 698,860 | 698,860 | 698,860 |
| Транспортировка питьевой воды ООО «Жилкомсервис» | тыс. куб. м | 120,896 | 170,035 | 170,035 | 170,035 | 170,035 | 170,035 | 170,035 |
| Потери воды ООО «Жилкомсервис» | тыс. куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск питьевой воды ООО «Жилкомсервис», в том числе: | тыс. куб. м | 120,896 | 170,035 | 170,035 | 170,035 | 170,035 | 170,035 | 170,035 |
| население | тыс. куб. м | 104,610 | 147,129 | 147,129 | 147,129 | 147,129 | 147,129 | 147,129 |
| бюджетные потребители | тыс. куб. м | 12,255 | 17,236 | 17,236 | 17,236 | 17,236 | 17,236 | 17,236 |
| прочие потребители | тыс. куб. м | 4,031 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 |
| Горячая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приготовление горячей воды | тыс. куб. м | 97,066 | 96,704 | 96,704 | 92,137 | 91,412 | 91,412 | 91,412 |
| Объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 97,066 | 96,704 | 96,704 | 92,137 | 91,412 | 91,412 | 91,412 |
| Объем горячей воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 97,066 | 96,704 | 96,704 | 92,137 | 91,412 | 91,412 | 91,412 |
| Транспортировка горячей воды | тыс. куб. м | 97,066 | 96,704 | 96,704 | 92,137 | 91,412 | 91,412 | 91,412 |
| Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 97,066 | 96,704 | 96,704 | 92,137 | 91,412 | 91,412 | 91,412 |
| Потери воды | тыс. куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 97,066 | 96,704 | 96,704 | 92,137 | 91,412 | 91,412 | 91,412 |
| Отпуск горячей воды | тыс. куб. м | 97,066 | 96,704 | 96,704 | 92,137 | 91,412 | 91,412 | 91,412 |
| Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 97,066 | 96,704 | 96,704 | 92,137 | 91,412 | 91,412 | 91,412 |
| по приборам учета | тыс. куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| по нормативам | тыс. куб. м | 97,066 | 96,704 | 96,704 | 92,137 | 91,412 | 91,412 | 91,412 |
| в соответствии с санитарными нормами | тыс. куб. м | 97,066 | 96,704 | 96,704 | 92,137 | 91,412 | 91,412 | 91,412 |
| По абонентам | тыс. куб. м | 97,066 | 96,704 | 96,704 | 92,137 | 91,412 | 91,412 | 91,412 |
| ООО «Жилкомсервис» | тыс. куб. м | 97,066 | 96,704 | 96,704 | 92,137 | 91,412 | 91,412 | 91,412 |

Таблица 3.3.1.Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов

| Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации | тыс.куб.м/год | 120,896 | 170,035 | 170,035 | 170,035 | 170,035 | 170,035 | 170,035 |
| Население | тыс.куб.м/год | 104,610 | 147,129 | 147,129 | 147,129 | 147,129 | 147,129 | 147,129 |
| Бюджетные потребители | тыс.куб.м/год | 12,255 | 17,236 | 17,236 | 17,236 | 17,236 | 17,236 | 17,236 |
| Прочие потребители | тыс.куб.м/год | 4,031 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 |
| Горячая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители | тыс.куб.м/год | 97,066 | 96,704 | 96,704 | 92,137 | 91,412 | 91,412 | 91,412 |

- 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения по фактическому потреблению совпадает с общим балансом подачи и реализации воды за 2024 год в таблице 3.1.1.

Принятое удельное среднесуточное водопотребление населением включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, полив улиц и зеленых насаждений, полив приусадебных участков, нужды домашнего животноводства в сельских населенных пунктах, неучтенные расходы. Величины удельного водопотребления лежат в пределах существующих норм.

На территории Республики Бурятия утверждены нормативы потребления холодной воды, водоотведения и ГВС, представленные в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1. Нормативы потребления холодной воды, куб.м. в мес. На чел.

| Вид благоустройства | ГВС | ХВС | ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| Ванна сидячая с душем, душ, раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды, унитаз | 3.115 | 4.341 | 7.456 |
| Ванна 1500 - 1550 мм с душем, душ, раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды, унитаз | 3.17 | 4.386 | 7.556 |
| Ванна 1650 - 1700 мм с душем, душ, раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды, унитаз | 3.225 | 4.431 | 7.656 |
| Ванна без душа, раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды, унитаз | 2.117 | 3.539 | 5.656 |
| Душ, раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды, унитаз | 2.56 | 3.896 | 6.456 |
| Раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды, унитаз | 1.23 | 2.826 | 4.056 |
| Раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды | 1.23 | 1.986 | 3.216 |
| Мойка кухонная, общеквартирные нужды, унитаз | 0.484 | 1.252 | 1.736 |
| Мойка кухонная, общеквартирные нужды | 0.484 | 0.412 | 0.896 |
| Жилые помещения, не оборудованные внутренним водопроводом и канализацией, с водопользованием из водоразборных колонок |  | 0.76 |  |

Таблица 3.5.1. Анализ установки индивидуальных приборов учета

| Населенный пункт | Общее количество помещений, в которые поставляется выбранный ресурс | Количество помещений, оснащенных ИПУ | Процент помещений, оснащенных ИПУ, % | Помещения многоквартирных домов |  |  |  | Жилые дома |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество МКД, в которые поставляется выбранный ресурс | Количество помещений в МКД, в которые поставляется выбранный коммунальный ресурс | Количество помещений в МКД, оснащенных ИПУ | Процент помещений в МКД, оснащенных ИПУ, % | Количество жилых домов, в которые поставляется выбранный ресурс | Количество жилых домов, оснащенных ИПУ | Процент жилых домов, оснащенных ИПУ, % |
| п. Саган-Нур | 1 621 | 1 122 | 69.22 | 28 | 1 229 | 1 062 | 86.41 | 392 | 60 | 15.31 |

- 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Согласно Федеральному законодательству производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В таблице 3.5.1. представлен анализ установки индивидуальных приборов учета.

- 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

Для анализа резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселенияпроизведен расчет распределения питьевой воды по часам суток представленный в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1. Расчет распределения питьевой воды по часам суток

| Часы суток | Процент от Псутri, % | Факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2024 |
| 0-1 | 1.500 | 4.968 |
| 1-2 | 1.500 | 4.968 |
| 2-3 | 1.500 | 4.968 |
| 3-4 | 1.500 | 4.968 |
| 4-5 | 2.500 | 8.281 |
| 5-6 | 3.500 | 11.593 |
| 6-7 | 4.500 | 14.905 |
| 7-8 | 5.500 | 18.217 |
| Итого | 22.000 | 72.869 |
| 8-9 | 6.250 | 20.701 |
| 9-10 | 6.250 | 20.701 |
| 10-11 | 6.250 | 20.701 |
| 11-12 | 6.250 | 20.701 |
| 12-13 | 5.000 | 16.561 |
| 13-14 | 5.000 | 16.561 |
| 14-15 | 5.500 | 18.217 |
| 15-16 | 6.000 | 19.873 |
| Итого | 46.500 | 154.018 |
| 16-17 | 6.000 | 19.873 |
| 17-18 | 5.500 | 18.217 |
| 18-19 | 5.000 | 16.561 |
| 19-20 | 4.500 | 14.905 |
| 20-21 | 4.000 | 13.249 |
| 21-22 | 3.000 | 9.937 |
| 22-23 | 2.000 | 6.624 |
| 23-24 | 1.500 | 4.968 |
| Итого | 31.500 | 104.335 |
|  | 100.000 | 331.222 |

Оценка соответствия максимальной часовой подачи питьевой воды установленной производительности системы водоснабжения позволяет определить наличие резервов мощности и степень устойчивости функционирования системы в планируемый период.

Фактический объём максимальной часовой подачи в 2024 году составляет 150,729 куб.м/ч, что сопоставляется с установленной производительностью системы 325,000 куб.м/ч. Резерв мощности в указанный период равен 174,271 куб.м/ч, что свидетельствует о значительном запасе пропускной способности и отсутствии ограничений для обеспечения потребителей нормативным уровнем водоснабжения. В планируемом периоде максимальная часовая подача увеличивается до 172,483–174,175 куб.м/ч, что отражает постепенный рост потребления. При этом производительность системы водоснабжения остаётся неизменной-325,000 куб.м/ч. Соответственно, значение резерва мощности снижается, однако остаётся стабильным и составляет 150,825–152,517 куб.м/ч, что обеспечивает возможность покрытия прогнозируемых потребностей без модернизации водозаборных сооружений и магистральных сетей.

Анализ показателей демонстрирует, что действующая система водоснабжения располагает достаточными резервами для обеспечения текущих и перспективных нагрузок. Прогнозный рост водопотребления не приводит к возникновению дефицита производственных мощностей, а величина резерва позволяет компенсировать возможные неравномерности водоразбора, аварийные перетоки, а также обеспечивает необходимую устойчивость системы в периоды пиковых нагрузок.

Сведения о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения приведён в таблице 3.6.2.

- 3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой воды с учетом различных сценариев развития сельского поселения

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Нормы водопотребления приняты в соответствии со сводами правил. На основании данных документов, а также общей сложившейся динамики потребления воды абонентами можно спрогнозировать уровень перспективного потребления воды сроком до 2035 года.

В таблице 3.7.1приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к потреблению по годам рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СниП, а также исходя из текущего объема потребления ресурса и структуры застройки сельского поселения.Прогнозируемые объемы потребления взяты из таблицы 2.2.1.

Таблица 3.6.2. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

| Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| Максимальная часовая подачи питьевой воды | куб.м./ч | 150.729 | 172.483 | 172.483 | 174.175 | 174.175 | 174.175 | 174.175 |
| Производительность системы водоснабжения | куб.м./ч | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| Резерв/дефицит системы водоснабжения | куб.м./ч | 174.271 | 152.517 | 152.517 | 150.825 | 150.825 | 150.825 | 150.825 |

Таблица 3.7.1. Первый сценарный план водопотребления

| Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| Потребление воды | тыс.куб.м/год | 782.322 | 899.070 | 899.070 | 908.950 | 908.950 | 908.950 | 908.950 |
| Среднесуточное потребление | куб. м/сут | 2143.348 | 2463.205 | 2463.205 | 2490.274 | 2490.274 | 2490.274 | 2490.274 |
| Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды | -/- | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Максимальное суточное потребление воды | куб. м/сут | 2572.018 | 2955.847 | 2955.847 | 2988.329 | 2988.329 | 2988.329 | 2988.329 |

- 3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

Горячая вода потребителю поставляется от котельной АО «Разрез Тугнуйский», от ЦТП-1 и ЦТП-3 по трубопроводам системы отопления (система трехтрубная), от ЦТП-2-по трубопроводу ГВС (система пяти трубная).

- 3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенных пунктов определен в соответствии со сводом правил.

Технологические зоны горячей и технической воды отсутствуют. Фактический и ожидаемый объем потребления воды планируется в составе второго сценария развития территории представлен в таблице 3.9.1.

- 3.10. Описание территориальной структуры потребления питьевой воды

На территории сельского поселения централизованное водоснабжение осуществляется в пределах, которых водопроводная сеть обеспечивает нормативные значения напора воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В таблице 3.10.1. представлен анализ территориальной структуры потребления питьевой воды

- 3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в соответствии со сценарным планом представлен в таблице 3.11.1.

- 3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке

Данные о фактических, а также о планируемых потерях воды по первому сценарному плану, представлены в таблице 3.12.1.

Технологические зоны горячей и технической воды отсутствуют.

- 3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

На основании рассчитанных объемов водопотребления по группам абонентов, прогнозных данных по расходу воды на собственные нужды и потерям воды сформирован общий баланс подачи и реализации питьевой воды и территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения на перспективу до 2035 года в таблице 3.13.1.

- 3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Расчет часового водопотребления по планируемым и существующим технологическим зонам представлен в таблице 3.14.1.

В соответствии с расчетом суточного водопотребления не планируется проектирование водозаборных сооружений.

Таблица 3.9.1. Ожидаемый объем потребления воды в составе первого сценария развития территории

| Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| Потребление воды, в том числе: | тыс. куб. м/год | 879.388 | 899.070 | 899.070 | 908.950 | 908.950 | 908.950 | 908.950 |
| Потребление питьевой воды | тыс. куб. м/год | 782.322 | 899.070 | 899.070 | 908.950 | 908.950 | 908.950 | 908.950 |
| Среднесуточное потребление воды, в том числе: | куб. м/сут | 2143.348 | 2463.205 | 2463.205 | 2490.274 | 2490.274 | 2490.274 | 2490.274 |
| Среднесуточное потребление питьевой воды | куб. м/сут | 2143.348 | 2463.205 | 2463.205 | 2490.274 | 2490.274 | 2490.274 | 2490.274 |
| Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Максимальное суточное потребление воды, в том числе: | куб. м/сут | 2572.018 | 2955.847 | 2955.847 | 2988.329 | 2988.329 | 2988.329 | 2988.329 |
| Максимальное суточное потребление питьевой воды | куб. м/сут | 2572.018 | 2955.847 | 2955.847 | 2988.329 | 2988.329 | 2988.329 | 2988.329 |
| Потребление горячей воды | тыс. куб. м/год | 97.066 | 96.704 | 96.704 | 92.137 | 91.412 | 91.412 | 91.412 |
| Среднесуточное потребление воды, в том числе: | куб. м/сут | 265.934 | 264.942 | 264.942 | 252.430 | 250.444 | 250.444 | 250.444 |
| Среднесуточное потребление горячей воды | куб. м/сут | 265.934 | 264.942 | 264.942 | 252.430 | 250.444 | 250.444 | 250.444 |
| Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды |  | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| Максимальное суточное потребление воды, в том числе: | куб. м/сут | 305.824 | 304.684 | 304.684 | 290.295 | 288.010 | 288.010 | 288.010 |
| Максимальное суточное потребление горячей воды | куб. м/сут | 305.824 | 304.684 | 304.684 | 290.295 | 288.010 | 288.010 | 288.010 |

Таблица 3.10.1. Анализ территориальной структуры потребления питьевой воды

| Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| П. Саган-Нур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | тыс.куб.м/год | 104.610 | 147.129 | 147.129 | 147.129 | 147.129 | 147.129 | 147.129 |
| Бюджетные потребители | тыс.куб.м/год | 12.255 | 17.236 | 17.236 | 17.236 | 17.236 | 17.236 | 17.236 |
| Прочие потребители | тыс.куб.м/год | 4.031 | 5.670 | 5.670 | 5.670 | 5.670 | 5.670 | 5.670 |
| Объем реализации горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители | тыс.куб.м/год | 97,066 | 96,704 | 96,704 | 92,137 | 91,412 | 91,412 | 91,412 |

Таблица 3.11.1. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов по первому сценарному плану

| Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| Объем реализации питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | тыс.куб.м/год | 104.610 | 147.129 | 147.129 | 147.129 | 147.129 | 147.129 | 147.129 |
| Бюджетные потребители | тыс.куб.м/год | 12.255 | 17.236 | 17.236 | 17.236 | 17.236 | 17.236 | 17.236 |
| Прочие потребители | тыс.куб.м/год | 4.031 | 5.670 | 5.670 | 5.670 | 5.670 | 5.670 | 5.670 |
| Объем реализации горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители | тыс.куб.м/год | 97.066 | 96.704 | 96.704 | 92.137 | 91.412 | 91.412 | 91.412 |

Таблица 3.12.1. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке по первому сценарному плану

| Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс.куб.м/год | 880.260 | 1007.300 | 1007.300 | 1017.180 | 1017.180 | 1017.180 | 1017.180 |
| Потери питьевой воды | тыс.куб.м/год | 73.908 | 73.908 | 73.908 | 73.908 | 73.908 | 73.908 | 73.908 |
| Доля потерь от отпуска в сеть | % | 8.396 | 7.337 | 7.337 | 7.266 | 7.266 | 7.266 | 7.266 |
| Среднесуточные потери питьевой воды | куб. м/сут | 202.488 | 202.488 | 202.488 | 202.488 | 202.488 | 202.488 | 202.488 |
| Максимальные суточные потери питьевой воды | куб. м/сут | 242.985 | 242.985 | 242.985 | 242.985 | 242.985 | 242.985 | 242.985 |
| Горячая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем горячей воды, поданной в сеть | тыс.куб.м/год | 97.066 | 96.704 | 96.704 | 92.137 | 91.412 | 91.412 | 91.412 |
| Потери горячей воды | тыс.куб.м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Доля потерь от отпуска в сеть | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Среднесуточные потери горячей воды | куб. м/сут | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимальные суточные потери горячей воды | куб. м/сут | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Таблица 3.13.1. Перспективные балансы водоснабжения по первому сценарному плану

| Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс.куб.м/год | 880.260 | 1007.300 | 1007.300 | 1017.180 | 1017.180 | 1017.180 | 1017.180 |
| Потери воды | тыс.куб.м/год | 73.908 | 73.908 | 73.908 | 73.908 | 73.908 | 73.908 | 73.908 |
| На собственные нужды | тыс.куб.м/год | 698.860 | 698.860 | 698.860 | 698.860 | 698.860 | 698.860 | 698.860 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе | тыс.куб.м/год | 120.896 | 170.035 | 170.035 | 170.035 | 170.035 | 170.035 | 170.035 |
| Население | тыс.куб.м/год | 104.610 | 147.129 | 147.129 | 147.129 | 147.129 | 147.129 | 147.129 |
| Бюджетные потребители | тыс.куб.м/год | 12.255 | 17.236 | 17.236 | 17.236 | 17.236 | 17.236 | 17.236 |
| Прочие потребители | тыс.куб.м/год | 4.031 | 5.670 | 5.670 | 5.670 | 5.670 | 5.670 | 5.670 |
| Горячая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс.куб.м/год | 97.066 | 96.704 | 96.704 | 92.137 | 91.412 | 91.412 | 91.412 |
| Потери воды | тыс.куб.м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| На собственные нужды | тыс.куб.м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс.куб.м/год | 97.066 | 96.704 | 96.704 | 92.137 | 91.412 | 91.412 | 91.412 |

Таблица 3.14.1. Расчет часового водопотребления по планируемым и существующим технологическим зонам по первому сценарному плану

| Часы суток | Процент от Псутri, % | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| 0-1 | 1.500 | 4.968 | 6.988 | 6.988 | 6.988 | 6.988 | 6.988 | 6.988 |
| 1-2 | 1.500 | 4.968 | 6.988 | 6.988 | 6.988 | 6.988 | 6.988 | 6.988 |
| 2-3 | 1.500 | 4.968 | 6.988 | 6.988 | 6.988 | 6.988 | 6.988 | 6.988 |
| 3-4 | 1.500 | 4.968 | 6.988 | 6.988 | 6.988 | 6.988 | 6.988 | 6.988 |
| 4-5 | 2.500 | 8.281 | 11.646 | 11.646 | 11.646 | 11.646 | 11.646 | 11.646 |
| 5-6 | 3.500 | 11.593 | 16.305 | 16.305 | 16.305 | 16.305 | 16.305 | 16.305 |
| 6-7 | 4.500 | 14.905 | 20.963 | 20.963 | 20.963 | 20.963 | 20.963 | 20.963 |
| 7-8 | 5.500 | 18.217 | 25.622 | 25.622 | 25.622 | 25.622 | 25.622 | 25.622 |
| Итого | 22.000 | 72.869 | 102.487 | 102.487 | 102.487 | 102.487 | 102.487 | 102.487 |
| 8-9 | 6.250 | 20.701 | 29.116 | 29.116 | 29.116 | 29.116 | 29.116 | 29.116 |
| 9-10 | 6.250 | 20.701 | 29.116 | 29.116 | 29.116 | 29.116 | 29.116 | 29.116 |
| 10-11 | 6.250 | 20.701 | 29.116 | 29.116 | 29.116 | 29.116 | 29.116 | 29.116 |
| 11-12 | 6.250 | 20.701 | 29.116 | 29.116 | 29.116 | 29.116 | 29.116 | 29.116 |
| 12-13 | 5.000 | 16.561 | 23.292 | 23.292 | 23.292 | 23.292 | 23.292 | 23.292 |
| 13-14 | 5.000 | 16.561 | 23.292 | 23.292 | 23.292 | 23.292 | 23.292 | 23.292 |
| 14-15 | 5.500 | 18.217 | 25.622 | 25.622 | 25.622 | 25.622 | 25.622 | 25.622 |
| 15-16 | 6.000 | 19.873 | 27.951 | 27.951 | 27.951 | 27.951 | 27.951 | 27.951 |
| Итого | 46.500 | 154.018 | 216.620 | 216.620 | 216.620 | 216.620 | 216.620 | 216.620 |
| 16-17 | 6.000 | 19.873 | 27.951 | 27.951 | 27.951 | 27.951 | 27.951 | 27.951 |
| 17-18 | 5.500 | 18.217 | 25.622 | 25.622 | 25.622 | 25.622 | 25.622 | 25.622 |
| 18-19 | 5.000 | 16.561 | 23.292 | 23.292 | 23.292 | 23.292 | 23.292 | 23.292 |
| 19-20 | 4.500 | 14.905 | 20.963 | 20.963 | 20.963 | 20.963 | 20.963 | 20.963 |
| 20-21 | 4.000 | 13.249 | 18.634 | 18.634 | 18.634 | 18.634 | 18.634 | 18.634 |
| 21-22 | 3.000 | 9.937 | 13.975 | 13.975 | 13.975 | 13.975 | 13.975 | 13.975 |
| 22-23 | 2.000 | 6.624 | 9.317 | 9.317 | 9.317 | 9.317 | 9.317 | 9.317 |
| 23-24 | 1.500 | 4.968 | 6.988 | 6.988 | 6.988 | 6.988 | 6.988 | 6.988 |
| Итого | 31.500 | 104.335 | 146.743 | 146.743 | 146.743 | 146.743 | 146.743 | 146.743 |

- 3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В целях обеспечения надежного и бесперебойного предоставления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению на территории статус гарантирующей организации присваивается юридическим лицам, осуществляющим эксплуатацию централизованных систем водоснабжения в границах технологических зон и обладающим необходимыми производственными мощностями, техническими возможностями и уровнем ответственности, установленными законодательством Российской Федерации.

Статус ЕГО присвоен АО «Разрез Тугнуйский» на территории муниципального образования сельское поселение «Саганнурское».

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

- 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Для развития централизованной системы водоснабжения, обеспечения жителей водой надлежащего качества и объема следует рассмотреть рекомендации и предложения, представленные в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1.Основные мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения

| Наименование мероприятий | Месторасположение объекта | Сроки мероприятий, года | Единица показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена участка сети водоснабжения по ул. Молодежная | п. Саган-Нур | 2026 | Протяженность, км | 0.165 |
| Замена участка сети водоснабжения по ул. Центральная | п. Саган-Нур | 2026 | Протяженность, км | 0.100 |
| Устройство на ЦТП-1 повысительной станции для питьевой холодной воды | п. Саган-Нур | 2026 | - | - |
| Устройство на ЦТП-2 повысительной станции для питьевой холодной воды | п. Саган-Нур | 2028 | - | - |

- 4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Реализация мероприятий направлена на обеспечение нормативной надёжности систем водоснабжения п. Саган-Нур, снижение потерь воды, повышение уровня гарантированного давления у потребителей и приведение отдельных участков инженерных сетей к требованиям эксплуатации, установленным Федеральным законом № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и действующими строительными нормами.

Замена участка сети водоснабжения по ул. Молодёжная.

Мероприятие обусловлено физическим износом трубопровода, проявляющимся частыми аварийными отключениями и нестабильным давлением. Замена позволит снизить утечки, восстановить пропускную способность сети и обеспечить нормативные параметры подачи холодной воды.

Замена участка сети водоснабжения по ул. Центральная.

Необходимость работ определяется коррозионным износом труб и наличием нерегламентированных утечек. Обновление участка обеспечит надёжность водоснабжения центральной части населённого пункта, повысит стабильность давления и снизит эксплуатационные затраты.

Устройство на ЦТП-1 повысительной станции для питьевой холодной воды.

Установка повысительной станции требуется для устранения недостаточного давления в зоне обслуживания ЦТП-1, возникающего при повышенных водоразборах. Мероприятие обеспечивает достижение нормативного давления согласно СП 31.13330 и компенсацию гидравлических потерь в распределительной сети.

Устройство на ЦТП-2 повысительной станции для питьевой холодной воды.

Мероприятие направлено на стабилизацию давления в периферийных кварталах зоны влияния ЦТП-2, где фиксируется снижение напора в часы максимальной нагрузки. Установка станции позволит обеспечить равномерность распределения давления, корректную работу внутридомовых систем и резерв по напору для перспективной застройки.

- 4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Мероприятия по вновь строящихся, реконструируемых объектах представлены в таблице 4.1.1.

Предложения по выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения отсутствуют.

- 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Текущий уровень автоматизации и диспетчеризации будет последовательно повышаться по мере реализации мероприятий схемы водоснабжения и инвестиционных программ организаций водоснабжения.

- 4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Оснащенность зданий, строений, сооружений приборами учета воды реализуется на основании Федерального закона от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ».

Не планируются за счет бюджетных средств.

- 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселенияи их обоснование

При выборе маршрутов прохождения трубопроводов централизованных систем водоснабжения учитывались требования нормативных документов в области проектирования, строительства и эксплуатации систем водоснабжения, а также фактическая конфигурация улично-дорожной сети, параметры существующих инженерных коммуникаций и характеристики земельных участков сельского поселения.

Маршруты водопроводных линий определялись с учетом следующих принципов:

Приоритетная прокладка по территории сложившейся улично-дорожной сети.

Основная часть проектируемых трубопроводов размещается в границах красных линий улиц и дорог, что позволяет обеспечить удобство эксплуатации, доступность при ремонтах и минимизацию вмешательства в частные земельные участки. Прокладка по уличной сети обеспечивает возможность безопасного размещения трубопроводов в соответствии с требованиями по расстояниям до зданий, сооружений и других инженерных коммуникаций.

Минимизация пересечений с существующими подземными коммуникациями.

При формировании трасс учитывались сведения о расположении действующих систем теплоснабжения, газоснабжения, канализации, ливневой канализации, электрокабелей и линий связи. Трассировка выполнялась таким образом, чтобы избежать участков высокой плотности инженерных сооружений, что снижает риски повреждений при строительстве и упрощает согласование проектных решений.

Обеспечение оптимальных гидравлических условий.

Маршруты трубопроводов формировались с учетом рельефа местности и существующих перепадов высот. Для обеспечения стабильного давления у конечных потребителей используется преимущественно линейная трассировка с возможностью кольцевания сети. Маршруты новых участков предусматривают интеграцию в единую схему водоснабжения для уменьшения зон с пониженным давлением и повышения надежности.

Для каждого нового участка водопроводной сети, включённого в мероприятия по строительству в рамках Схемы водоснабжения, выбранный маршрут обеспечивает:

возможность подключения к существующим сетям в технически обоснованной точке;

обеспечение нормативных напоров при минимальных потерях давления;

соответствие требованиям охранных зон и пересечений коммуникаций;

оптимальные условия строительства и дальнейшей эксплуатации;

возможность последующего кольцевания или резервирования.

Таким образом, выбранные маршруты прохождения трубопроводов являются технически и экономически обоснованными, обеспечивают устойчивый и надёжный режим работы централизованной системы водоснабжения и соответствуют перспективам развития сельского поселения.

- 4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен уточняется при разработке проектно-сметной документации.

- 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения пролегают в пределах границсельского поселения.

- 4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в приложении 1.

- 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

- 5.1. Предотвращение вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Проектируемая водопроводная сеть не окажет вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением. При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия:

На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности.

Негативное воздействие на состояние подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Предлагаемые к новому строительству и реконструкции объекты централизованной системы водоснабжения не оказывают вредного воздействия на водный бассейн территории сельского поселения. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.). Мероприятия не требуются.

- 5.2. Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Использование хлора при дезинфекции трубопроводов не производится. Поэтому разработка специальных мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов не требуется.

6.Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

- 6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоснабжения может быть сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения.

В рамках разработки схемы водоснабжения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных мероприятий по совершенствованию централизованных систем водоснабжения, т. Е. проводятся предпроектные работы. На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения. Стоимость строительства и реконструкции объектов определяется в соответствии с укрупненными сметными нормативами цены строительства сетей и объектов системы водоснабжения. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.

Стоимость строительства сети водоснабжения взята на основе государственных сметных нормативов, укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-14-2024 СП «Сети водоснабжения и канализации».

Стоимость капитального ремонта источников водоснабжения принята по объектам аналогам. Оценкой вложений в модернизацию коммунального хозяйства является уменьшение количества потерь воды при транспортировки питьевой воды нормального качества и достаточного объема.

- 6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице 6.2.1.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо по объектам аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

а) показатели качества воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

1. Показателями качества питьевой воды являются:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

2. Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, холодное водоснабжение, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

3. Показателями энергетической эффективности являются:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды и (или) транспортировки питьевой воды (кВт*ч/куб. м).

В таблице 7.1. представлены расчет фактических и плановых показателей энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения.

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных объектов водоснабжения не выявлено.

Таблица 6.2.1.Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| Наименование мероприятий | Месторасположение объекта | Сроки мероприятий, года | Единица показателя | Значение показателя | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2035 годы | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена участка сети водоснабжения по ул. Молодежная | п. Саган-Нур | 2026 | Протяженность, км | 0.165 | 550.00 |  | 550.00 |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| Замена участка сети водоснабжения по ул. Центральная | п. Саган-Нур | 2026 | Протяженность, км | 0.100 | 490.00 |  | 490.00 |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| Устройство на ЦТП-1 повысительной станции для питьевой холодной воды | п. Саган-Нур | 2026 | - | - | 2500.00 |  | 2500.00 |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| Устройство на ЦТП-2 повысительной станции для питьевой холодной воды | п. Саган-Нур | 2028 | - | - | 3500.00 |  |  |  | 3500.00 |  |  | Бюджетные средства |

Таблица 7.1Расчет фактических и плановых показателей качества, надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного и горячего водоснабжения

| Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| АО «Разрез Тугнуйский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества горячей воды, поступающей в сеть горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.1. Количество проб горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям по температуре | ед. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.2. Общее количество отобранных проб | ед. | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2.1. Количество проб горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) | ед. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб | ед. | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| Показатели качества горячей воды на границе эксплуатационной ответственности организации и абонента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.1. Количество проб горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям по температуре |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. |  | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2.1. Количество проб горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб |  | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦСГВ в расчете на протяженность сети в год | ед./км. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦСГВ | ед. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3.3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦСГВ в расчете на протяженность сети в год | ед./км. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3.4. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦСГВ | ед. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Доля потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | тыс. куб.м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.2. Общий объем воды, поданный в сеть | тыс. куб.м | 97.066 | 96.704 | 96.704 | 92.137 | 91.412 | 91.412 | 91.412 |
| 5. Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды | Гкал/куб.м | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 |
| 5.1. Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | тыс.Гкал | 4.922 | 4.904 | 4.904 | 4.672 | 4.636 | 4.636 | 4.636 |
| 5.2. Объем подогретой горячей воды | тыс. куб.м | 97.066 | 96.704 | 96.704 | 92.137 | 91.412 | 91.412 | 91.412 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки горячей воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе | тыс. кВт*ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6.2. Общий объем транспортируемой горячей воды | тыс. куб.м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процесс | тыс. кВт*ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | тыс. куб.м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| АО «Разрез Тугнуйский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества горячей воды, поступающей в сеть горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.1. Количество проб горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям по температуре | ед. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.2. Общее количество отобранных проб | ед. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2.1. Количество проб горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) | ед. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб | ед. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Показатели качества горячей воды на границе эксплуатационной ответственности организации и абонента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.1. Количество проб горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям по температуре |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2.1. Количество проб горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦСГВ в расчете на протяженность сети в год | ед./км. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦСГВ | ед. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3.3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦСГВ в расчете на протяженность сети в год | ед./км. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3.4. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦСГВ | ед. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Доля потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | тыс. куб.м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.2. Общий объем воды, поданный в сеть | тыс. куб.м | 97.066 | 96.704 | 96.704 | 92.137 | 91.412 | 91.412 | 91.412 |
| 5. Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды | Гкал/куб.м | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 |
| 5.1. Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | тыс.Гкал | 4.922 | 4.904 | 4.904 | 4.672 | 4.636 | 4.636 | 4.636 |
| 5.2. Объем подогретой горячей воды | тыс. куб.м | 97.066 | 96.704 | 96.704 | 92.137 | 91.412 | 91.412 | 91.412 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки горячей воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе | тыс. кВт*ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6.2. Общий объем транспортируемой горячей воды | тыс. куб.м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процесс | тыс. кВт*ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | тыс. куб.м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Схема водоотведения сельского поселения «Саганнурское» Мухоршибирского муниципального района Республики Бурятия

1. Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Согласно п. 28 ст. 2 Федерального закона от 07 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

Система очистки, сбора и отведения сточных вод включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов с размещенными на них канализационной насосной станции (КНС) и канализационными очистными сооружениями хозяйственно-бытовой канализации (КОС).

В поселке существует полная раздельная система канализации. Водоотведение представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод;

- прием спецавтотранспорта с отходами из выгребов;

- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

Критериями анализа системы водоотведения является:

- фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;

- эффективность очистки;

- безопасность стоков после очистки;

- аварийность канализационных сетей.

Эксплуатационные зоны организаций эксплуатирующие объекты централизованной системы водоотведения представлены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1. Эксплуатирующие организации системы водоотведения

| Эксплуатационные зоны | Эксплуатирующая организация | Объекты эксплуатации | Право эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационная зона №1. п. Саган-Нур | АО «Разрез Тугнуйский» | Канализационная насосная станция, канализационные очистные сооружения, канализационные сети | Право собственности |
| Эксплуатационная зона №2. п. Саган-Нур | ООО «Жилсервис» | Канализационные сети | Концессионное соглашение |

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений

Техническое обследование централизованной системы водоотведения сельского поселения проведено в границах технологической зоны №1.

Обследование включало анализ текущего состояния сети напорно-самотечных коллекторов, канализационных насосных станций, оборудования, энергохозяйства и очистных сооружений.

Отведение сточных вод осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов.

Канализационная насосная станция, предназначена для приема и транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод от населения, бюджетных и прочих потребителей.

Перечень оборудования и технические характеристики КНС представлены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1. Перечень и технические характеристики КНС

| Наименование и расположение КНС | Производительность, куб.м./час | Оборудование КНС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Насосы, кол-во /наименование | Электродвигатели, кол-во/мощность, кВт | Управляющее оборудование |
| КНС №1 | 250.00 | 2 / СМ-150-125-315 | 45 | АСУ КНС |

На канализационной насосной станции в приемном отделении установлены: решетка с ручной очисткой (1 шт.) для задержания крупных отбросов.

Состав канализационных очистных сооружений:

1. Горизонтальные песколовки с круговым движением воды (2 шт.) для задержания минеральных примесей с крупностью фракций более 0,25 мм;

2. Блок емкостей 4-ех секционный:

- первичные отстойники, для задержания механических примесей из сточных вод (взвешенных и коллоидных);

- аэротенки – биологический узел сооружений, где происходит сорбция и процесс глубокого окисления загрязнений в искусственно-созданных условиях – окисление органических веществ с помощью микроорганизмов;

- вторичные вертикальные отстойники, предназначенные для задержания отработанного активного ила;

- аэробные стабилизаторы осадка, предназначены для обработки осадка из отстойников избыточного активного ила.

3. Хлораторная на хлорной извести, не зариктована.

4. Иловые площадки - 4 карты, на искусственном основании с дренажем, для подсушки осадка.

5. Блок доочистки сточных вод.

Для обезвреживания сточных вод применяется УФ-установка типа ОДВ-150СА на основании ультрафиолетовых излучений.

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения

Исходя из определения технологической зоны водоотведения в централизованных системах водоотведения сельского поселения, можно выделить следующие зоны:

- Технологическая зона №1. п. Саган-Нур

На территории сельского поселения технологическая зона системы водоотведения представлена в центральной части поселка Саган-Нур и охватывает многоквартирные дома, часть индивидуальной застройки населения, также отвод осуществляется от бюджетных потребителей.

Больший объем отведения осуществляется на собственные нужды АО «Разрез Тугнуйский».

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В процессе механической и биологической очистки сточных вод образуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные компоненты.

В зависимости от условий формирования и особенностей отделения различают осадки первичные и вторичные.

К первичным осадкам относятся грубодисперсные примеси, которые находятся в твердой фазе и выделяются в процессе механической очистки на решетках и песколовках.

К вторичным осадкам относятся осадки, выделенные из сточной воды после биологической очистки (избыточный активный ил).

Твердая фракция, после механической очистки в септиках-отстойниках сбрасывается в реку и на рельеф.

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей и систем водоотведения осуществляется на основании МДК.

В технологической зоне №1 действует система безнапорных и напорных коллекторов общей протяженностью 10.277км, диаметром 250-100мм обслуживающей организацией является ООО «Жилсервис». Средняя глубина прокладки составляет 2 метра. На коллекторах установлены смотровые колодцы. Степень износа составляет 70%

Протяженность канализационных сетей АО «Разрез Тугнуйский» составляет – 5.0км.

Оценка технического состояния позволяет сделать вывод, что при общем высоком уровне износа сети сохраняют работоспособность и обеспечивают отвод сточных вод на существующие канализационные очистные сооружения. При этом для дальнейшего эксплуатации требуется плановая поэтапная замена наиболее изношенных и проблемных участков, проведение гидродинамической очистки, восстановление герметичности трубопроводов и модернизация отдельных элементов сетевой инфраструктуры. Реализация таких мероприятий позволит повысить надёжность, снизить аварийность и обеспечить стабильную работу системы водоотведения в границах технологических зон.

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Из-за высокой степени изношенности, длительного срока эксплуатации большого количества трубопроводов, недостаточной финансовой обеспеченности текущих и капитальных ремонтов в сельском поселении существует высокая вероятность аварийности канализационных сетей, более 60% сетей нуждаются в замене.

Анализ отдельных показателей, характеризующих состояние надежности системы, в соответствии с требованиями к производственным программам, установленными Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013года№641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» представлен на 2024 год в следующем разрезе:

Износ канализационный сетей– 70% от общей протяженности канализационных сетей.

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Очищенные хозяйственные бытовые стоки соответствуют государственным стандартам и нормам.

1.8. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованная система водоотведения отсутствует в большей зоне индивидуальной застройки. Сбор осуществляется в выгребные ямы и септики, далее вывоз осуществляется ассенизаторскими машинами.

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения

По результатам оценки технического состояния системы водоотведения выявлены следующие проблемы:

уровень износа канализационных сетей в целом по сельскому поселению составляет 70%.

1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения сельского поселения

Централизованная система водоотведения (канализация) считается отнесенной к централизованным системам водоотведения поселений со дня вступления в силу акта органа, уполномоченного на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, об утверждении или актуализации (корректировке) схемы водоснабжения и водоотведения.

Утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения осуществляются в порядке, установленном Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения.

Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений при соблюдении совокупности следующих критериев:

- объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации);

- одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с ОКВЭД организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

Централизованная система водоотведения (канализации) комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения. Согласно пункту 2 указанной статьи Закона № 416-ФЗ: «Водоотведение» это, прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Выводы: Система водоотведения сельского поселения включает совокупность критериев и относится к централизованным системам водоотведения.

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Поступление сточных водв систему водоотведения, принят в соответствии с расчётным методом, представлен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам

| Наименование | Единица измерения | Факт 2024 |
| --- | --- | --- |
| Технологическая зона №1 |  |  |  |
| Прием сточных вод |  |  |
| Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. куб. м | 750.253 |
| в пределах норматива по объему | тыс. куб. м | 750.253 |
| сверх норматива по объему | тыс. куб. м | 0.00 |
| По категориям сточных вод: |  | 0.00 |
| жидких бытовых отходов | тыс. куб. м | 750.253 |
| поверхностных сточных вод | тыс. куб. м | 0.00 |
| от абонентов, которым установлены тарифы | тыс. куб. м | 750.253 |
| от других абонентов | тыс. куб. м | 0.00 |
| у нормируемых абонентов | тыс. куб. м | 0.00 |
| у многоквартирных домов и приравненных к ним | тыс. куб. м | 0.00 |
| у прочих абонентов, в том числе: | тыс. куб. м | 750.253 |
| население | тыс. куб. м | 0.00 |
| бюджетные учреждения | тыс. куб. м | 0.00 |
| прочие | тыс. куб. м | 0.00 |
| собственные стоки предприятия | тыс. куб. м | 564.890 |
| По абонентам | тыс. куб. м | 185.363 |
| от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м | 156.804 |
| ООО "УК "Жилцентр" | тыс. куб. м | 156.804 |
| АО "Разрез Тугнуйский" (собственное потребление) | тыс. куб. м | 564.890 |
| Неучтенный приток сточных вод | тыс. куб. м | 0.00 |
| организованный приток | тыс. куб. м | 0.00 |
| неорганизованный приток | тыс. куб. м | 0.00 |
| Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м | 0.00 |
| Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб. м | 0.00 |
| На собственные очистные сооружения | тыс. куб. м | 0.00 |
| Другим организациям | тыс. куб. м | 0.00 |
| Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. куб. м | 750.253 |
| Объем сточных вод, прошедших очистку | млн. куб. м | 0. 750253 |
| Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | млн. куб. м | 0. 750253 |
| Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. куб. м | 0.000 |
| Темп изменения объема отводимых сточных вод | % | 0.00 |

На территориях, где отсутствует система водоотведения, сбор сточных вод осуществляется ассенизаторскими машинами.

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованным стоком, поступающим в систему хозяйственно-бытовой канализации, является поверхностный сток от дождей и таяния снега.

Данные для оценки фактического притока неорганизованного стока отсутствуют.

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Данные не представлены.

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице 2.4.1.

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения

Прогнозирование объемов сточных вод выполнено с учетом динамики водопотребления, перспектив развития застройки, изменения численности населения, а также двух сценариев развития сельского поселения:

первый сценарий-сценарий интенсивного роста;

второй сценарий-сценарий стагнации.

Расчеты выполнены исходя из нормативов водоотведения, установленных для населения и организаций бюджетной и небюджетной сфер, а также с учетом коэффициентов возвратности стоков в централизованную систему водоотведения в таблицах 2.5.1.

3. Прогноз объема сточных вод

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблицах 2.5.1.-2.5.2

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Исходя из определения технологической зоны водоотведения в централизованных системах водоотведения сельского поселения, можно выделить следующие зоны:

- Технологическая зона №1. п. Саган-Нур;

Технологическая зона определена улицами Пушкина, Молодежная, Ширяева, Спортивная, Тугнуйская, Горняцкая, Юбилейная, Первостроителей, Школьная, Светлая, Степная, Лесная, пр-т. 70 лет Октября, Олоншибирская, Больничная, пер. Центральный, производственная зона АО «Разрез Тугнуйский». Исходя из определения эксплуатационной зоны водоотведения в централизованной системе водоотведения сельского поселения, можно выделить две эксплуатационные зоны.

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений показал, что в планируемых зонах водоотведения необходимо запланировать очистные сооружения, представленные в таблице 3.3.1.

Таблица 2.4.1. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Наименование | Единица измерения | Факт 2014-2019 | Факт 2020 | Факт 2021 | Факт 2022 | Факт 2023 | Факт 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прием сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. куб. м | 750.253 | 750.253 | 750.253 | 750.253 | 750.253 | 750.253 |
| в пределах норматива по объему | тыс. куб. м | 750.253 | 750.253 | 750.253 | 750.253 | 750.253 | 750.253 |
| сверх норматива по объему | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| По категориям сточных вод: |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| жидких бытовых отходов | тыс. куб. м | 750.253 | 750.253 | 750.253 | 750.253 | 750.253 | 750.253 |
| поверхностных сточных вод | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| от абонентов, которым установлены тарифы | тыс. куб. м | 750.253 | 750.253 | 750.253 | 750.253 | 750.253 | 750.253 |
| от других абонентов | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| у нормируемых абонентов | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| у многоквартирных домов и приравненных к ним | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| у прочих абонентов, в том числе: | тыс. куб. м | 750.253 | 750.253 | 750.253 | 750.253 | 750.253 | 750.253 |
| население | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| бюджетные учреждения | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| прочие | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| собственные стоки предприятия | тыс. куб. м | 564.890 | 564.890 | 564.890 | 564.890 | 564.890 | 564.890 |
| По абонентам | тыс. куб. м | 185.363 | 185.363 | 185.363 | 185.363 | 185.363 | 185.363 |
| от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м | 156.804 | 156.804 | 156.804 | 156.804 | 156.804 | 156.804 |
| ООО "УК "Жилцентр" | тыс. куб. м | 156.804 | 156.804 | 156.804 | 156.804 | 156.804 | 156.804 |
| АО "Разрез Тугнуйский" (собственное потребление) | тыс. куб. м | 564.890 | 564.890 | 564.890 | 564.890 | 564.890 | 564.890 |
| Неучтенный приток сточных вод | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| организованный приток | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| неорганизованный приток | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Поступило с территорий, | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| На собственные очистные сооружения | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Другим организациям | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. куб. м | 750.253 | 750.253 | 750.253 | 750.253 | 750.253 | 750.253 |
| Объем сточных вод, прошедших очистку | млн. куб. м | 0. 750253 | 0. 750253 | 0. 750253 | 0. 750253 | 0. 750253 | 0. 750253 |
| Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | млн. куб. м | 0. 750253 | 0. 750253 | 0. 750253 | 0. 750253 | 0. 750253 | 0. 750253 |
| Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Темп изменения объема отводимых сточных вод | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Таблица 2.5.1. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по первому сценарному плану

| Наименование | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прием сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. куб. м | 663.088 | 663.088 | 553.308 | 553.308 | 553.308 | 553.308 |
| в пределах норматива по объему | тыс. куб. м | 663.088 | 663.088 | 553.308 | 553.308 | 553.308 | 553.308 |
| сверх норматива по объему | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| По категориям сточных вод: |  | 663.088 | 663.088 | 553.308 | 553.308 | 553.308 | 553.308 |
| жидких бытовых отходов | тыс. куб. м | 663.088 | 663.088 | 553.308 | 553.308 | 553.308 | 553.308 |
| поверхностных сточных вод | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| от абонентов, которым установлены тарифы | тыс. куб. м | 663.088 | 663.088 | 553.308 | 553.308 | 553.308 | 553.308 |
| от других абонентов | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| у нормируемых абонентов | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| у многоквартирных домов и приравненных к ним | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| у прочих абонентов, в том числе: | тыс. куб. м | 663.088 | 663.088 | 553.308 | 553.308 | 553.308 | 553.308 |
| население | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| бюджетные учреждения | тыс. куб. м | 368.040 | 368.040 | 307.108 | 307.108 | 307.108 | 307.108 |
| прочие | тыс. куб. м | 214.656 | 214.656 | 246.200 | 246.200 | 246.200 | 246.200 |
| собственные стоки предприятия | тыс. куб. м | 553.308 | 553.308 | 553.308 | 553.308 | 553.308 | 553.308 |
| По абонентам | тыс. куб. м | 160.160 | 160.160 | 169.050 | 169.050 | 169.050 | 169.050 |
| от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м | 160.160 | 160.160 | 169.050 | 169.050 | 169.050 | 169.050 |
| ООО "УК "Жилцентр" | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| АО "Разрез Тугнуйский" (собственное потребление) | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Неучтенный приток сточных вод | тыс. куб. м | 368.040 | 368.040 | 307.108 | 307.108 | 307.108 | 307.108 |
| организованный приток | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| неорганизованный приток | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Поступило с территорий, | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб. м | 663.088 | 663.088 | 553.308 | 553.308 | 553.308 | 553.308 |
| На собственные очистные сооружения | тыс. куб. м | 663.088 | 663.088 | 553.308 | 553.308 | 553.308 | 553.308 |
| Другим организациям | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. куб. м | 663.088 | 663.088 | 553.308 | 553.308 | 553.308 | 553.308 |
| Объем сточных вод, прошедших очистку | млн. куб. м | 0. 663 | 0. 663 | 0.553 | 0.553 | 0.553 | 0.553 |
| Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | млн. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Темп изменения объема отводимых сточных вод | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Таблица 3.3.1. Расчет требуемой мощности очистных сооружений показал, что в планируемых зонах водоотведения необходимо запланировать очистные сооружения

| Наименование | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем сточных вод, принятых у абонентов | куб.м./сут. | 1816.679 | 1816.679 | 1515.912 | 1515.912 | 1515.912 | 1515.912 |
| Мощность КОС | куб.м./сут. | 5730.000 | 5730.000 | 5730.000 | 5730.000 | 5730.000 | 5730.000 |
| Резерв мощности | куб.м./сут. | 3913.321 | 3913.321 | 4214.088 | 4214.088 | 4214.088 | 4214.088 |

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения сельского поселения выполнен на основе расчетных расходов сточных вод по технологическим зонам, приведённых в разделе 2.5 Схемы водоотведения, с учётом прогнозных сценариев развития, а также фактической схемы сети, расположения и характеристик канализационных насосных станций и канализационных очистных сооружений в п. Саган-Нур. При выполнении анализа учитывались требования действующих нормативных документов в части расчёта самотечных и напорных трубопроводов, условий самоочищения и недопущения переполнения коллекторов, а также обеспечения устойчивого режима работы КНС и очистных сооружений.

В пределах технологической зоны № 1 существующая система водоотведения сформирована в виде совокупности самотечных уличных и внутриквартальных сетей, в том числе участков, подлежащих капитальному ремонту, и магистральных коллекторов, транспортирующих сточные воды к канализационным очистным сооружениям. По результатам анализа принятая трассировка планируемой системы водоотведения позволяет увязать новые самотечные сети с существующими коллекторами и КНС, обеспечивая возможность приёма увеличивающихся объёмов сточных вод по первому сценарному плану без возникновения зон систематического залпового или избыточного наполнения самотечных трубопроводов при условии реализации предусмотренных мероприятий.

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия представлен в таблице 3.3.1.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с требованиями Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства Российской Федерации № 782, а также на основании проведённого анализа состояния существующей системы водоотведения и мероприятий, предусмотренных Схемой водоотведения, в качестве основных направлений развития централизованной системы водоотведения сельского поселения предлагается принять следующее.

Таблица 3.5.1. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

| Наименование и местоположение очистных сооружений | Технологическая зона | Проектная мощность КОС, куб.м./сут | Период | Прогнозная нагрузка, куб.м./сут | Резерв/дефицит мощности, куб.м./сут | Возможность расширения зоны действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС п. Саган-Нур | ТЗ-1 | 5730.000 | 2030–2035 | ≈ 1515.912 | ≈ 3913.321 | Не требуется расширение |

В качестве плановых значений показателей развития централизованной системы водоотведения в Схеме (как предложение разработчика) предусматривается поэтапное снижение доли ветхих и аварийных канализационных сетей за счёт реализации мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции, доведение доли сточных вод, проходящих нормативную очистку на канализационных очистных сооружениях, до 100 % объёмов, поступающих в централизованную систему, обеспечение пропускной способности магистральных коллекторов и очистных сооружений на уровне, соответствующем прогнозируемым объёмам сточных вод по выбранному сценарию развития, а также снижение числа аварий и инцидентов на сетях водоотведения и КНС. Конкретные целевые значения указанных показателей устанавливаются в соответствующих разделах Схемы и увязываются с графиком реализации мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения относятся:

а) показатели надежности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов.

Показатели рассмотрены в разделе 7. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий представлен в таблице 6.1.

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В таблице 4.2.1 отражены предложения по строительству и реконструкции канализационных сетей, канализационных коллекторов и объектов на них, а также, предложения по строительству и реконструкции канализационных сетей на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения и подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Таблица 4.2.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

| Наименование мероприятий | Обоснование мероприятия | Месторасположение объекта | Сроки мероприятий, года |
| --- | --- | --- | --- |
| Система водоотведения |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей водоотведения | Повышение надежности системы водоотведения | п. Саган-Нур | 2026-2028 |

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Развитие системы водоотведения поселения предусматривает выполнение мероприятий, направленных на повышение надёжности и устойчивости функционирования существующих сетей, снижение аварийности и обеспечение нормативных условий отвода сточных вод. Основные мероприятия выбираются с учётом фактического технического состояния инфраструктуры, результатов обследований и необходимости приведения сетей к требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и строительных норм.

Капитальный ремонт сетей водоотведения в п. Саган-Нур

Необходимость реализации мероприятия обусловлена повышенным уровнем износа существующих сетей, снижением их пропускной способности и увеличением вероятности аварийных ситуаций. Проведение капитального ремонта позволит восстановить работоспособность участков канализационной инфраструктуры, обеспечить надёжный приём и транспортировку сточных вод, минимизировать риски переливов, засоров и инфильтрации грунтовых вод. Мероприятие также направлено на повышение экологической безопасности и соблюдение нормативов, установленных СанПиН и СП по проектированию и эксплуатации систем водоотведения.

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых объектах водоотведения отображена в таблице 6.1.Вывод из эксплуатации объектах системы водоотведения не планируется.

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение, является одним из ключевых направлений повышения надёжности и управляемости централизованной системы водоотведения сельского поселения. В настоящее время эксплуатация большинства объектов осуществляется с использованием локальных шкафов управления и минимального набора контрольно-измерительных приборов, обеспечивающих лишь оперативное включение/отключение оборудования и визуальный контроль дежурным персоналом на месте установки. Централизованный непрерывный сбор и анализ параметров работы канализационных насосных станций и очистных сооружений в автоматическом режиме либо отсутствует, либо реализован фрагментарно, без охвата всей технологической зоны.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Выбор трассы трубопроводов проводится на основе вариантной оценки экономической целесообразности и экологической допустимости из нескольких возможных вариантов с учетом природных особенностей территории, расположения населенных мест - перспективных потребителей, залегания торфяников, а также транспортных путей и коммуникаций, которые могут оказать негативное влияние на магистральный трубопровод.

Для проезда к трубопроводам максимально используются существующие дороги общей сети. Необходимость строительства дорог, вдоль трассовых и технологических проездов на период строительства и для эксплуатации трубопровода определяется на стадии проектирования. При выборе трассы трубопровода учитывается перспективное развитие города и близ расположенных населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, железных и автомобильных дорог и других объектов, а также условия строительства и обслуживания трубопровода в период его эксплуатации (существующие, строящиеся, проектируемые и реконструируемые здания и сооружения, мелиорация заболоченных земель, ирригация пустынных и степных районов, использование водных объектов и т.д.), выполняется прогнозирование изменений природных условий в процессе строительства и эксплуатации магистральных трубопроводов.

Не предусматривается вести прокладку магистральных трубопроводов в тоннелях совместно с электрическими кабелями и кабелями связи и трубопроводами иного назначения, принадлежащими другим организациям - собственникам коммуникаций и сооружений.

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Не планируется строительство новых объектов водоотведения.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения определены границами п. Саган-Нур

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по строительству, реконструкции объектов систем водоотведения и очистки сточных вод, является сброс сточных вод с превышением нормативно-допустимых показателей. Нарушение требований влечет за собой:

- загрязнение и ухудшение качества поверхностных и подземных вод;

- эвтрофикация (зарастание водоема водорослями);

- увеличение количества загрязняющих веществ в сточных водах;

- увеличение объемов сточных вод.

Запрещается сброс отходов производства и потребления, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву. Данные положения определяются Федеральным законодательством.

Высокая степень износа трубопроводов систем водоотведения, сброс жидких отходов от жилой застройки населенных пунктов в выгребные ямы обуславливает возможность загрязнения подземных вод, загрязнение и переувлажнение почв.

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Компостирование: Смешивание ОСВ с опилками, соломой или ТБО ускоряет разложение органики. Температура в компосте достигает 60°C, уничтожая патогены. Процесс занимает 2-12 суток в механизированных системах или до 6 месяцев в штабелях.

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоотведения сформирован определенный объем строительства отдельных объектов централизованной системы водоотведения.

Стоимость мероприятий определены в соответствии с Методическими материалами по сметным расчетам. В рамках разработки схемы водоотведения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных мероприятий по совершенствованию централизованных систем водоотведения, то есть проводятся предпроектные работы. На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения.Стоимость реконструкции объектов определяется в соответствии с укрупненными сметными нормативами цены строительства сетей и объектов системы водоотведения. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.

Капитальные вложения определены в таблице 6.1.

7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения относятся:

а) показатели надежности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

1. Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).

2. Показателями качества очистки сточных вод являются:

а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах);

б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах);

в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).

3. Показателями энергетической эффективности являются:

а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м).

Данные показатели представлены в таблице 7.1.

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты не выявлены.

Таблица 6.1. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

| Наименование мероприятий | Месторасположение объекта | Сроки мероприятий, года | Единица показателя | Значение показателя | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2035 годы | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей водоотведения | п. Саган-Нур | 2026-2028 | - | - | 13500.00 |  | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 |  |  | Бюджетные средства |

Таблица 7.1 Расчет фактических и плановых показателей качества, надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

| Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| АО «Разрез Тугнуйский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Доля сточных вод, не подвергающейся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2. Доля поверхностных сточных вод, неподвергающейся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2.1. Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | ед. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3.2. Обще количество проб сточных вод | ед. | 984.000 | 984.000 | 984.000 | 984.000 | 984.000 | 984.000 | 984.000 |
| 4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.1. Количество проб сточных сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | ед. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.2. Обще количество проб сточных вод. | ед. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5.2. Протяженность канализационных сетей |  | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищенных сточных вод | кВт*ч | 1.506 | 2.340 | 1.705 | 2.043 | 2.043 | 2.043 | 2.043 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе | тыс. кВт*ч | 1130.240 | 1551.630 | 1130.240 | 1130.240 | 1130.240 | 1130.240 | 1130.240 |
| 6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке | тыс. куб. м | 750.253 | 663.088 | 663.088 | 553.308 | 553.308 | 553.308 | 553.308 |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м. | 1.506 | 2.340 | 1.705 | 2.043 | 2.043 | 2.043 | 2.043 |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе | тыс. кВт*ч | 1130.240 | 1551.630 | 1130.240 | 1130.240 | 1130.240 | 1130.240 | 1130.240 |
| 7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб. м | 750.253 | 663.088 | 663.088 | 553.308 | 553.308 | 553.308 | 553.308 |
| ООО «Жилсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Доля сточных вод, не подвергающейся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке | тыс. куб. м | 169.560 | 169.560 | 169.560 | 169.560 | 169.560 | 169.560 | 169.560 |
| 1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | тыс. куб. м | 169.560 | 169.560 | 169.560 | 169.560 | 169.560 | 169.560 | 169.560 |
| 2. Доля поверхностных сточных вод, неподвергающейся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2.1. Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | ед. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3.2. Обще количество проб сточных вод | ед. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.1. Количество проб сточных сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | ед. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.2. Обще количество проб сточных вод. | ед. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5.2. Протяженность канализационных сетей | км | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищенных сточных вод | кВт*ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе | тыс. кВт*ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке | тыс. куб. м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе | тыс. кВт*ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб. м | 169.560 | 169.560 | 169.560 | 169.560 | 169.560 | 169.560 | 169.560 |

СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями №1-5)

Федеральный закон от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

https://dom.gosuslugi.ru

СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями №1-5)

Постановление Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

Федеральный закон от 10 января 2002года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (изм. Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ)