Информационное сообщение о неудовлетворительном качестве
 питьевой воды из  систем питьевого водоснабжения
 на территории района по данным 

ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия


По результатам лабораторных исследований, выполненных в рамках социально-гигиенического  мониторинга   ТО Управления Роспотребнадзора по РБ, на 20.10.2026 года  средние уровни показателей проб питьевой воды объектов  водоснабжения,  не соответствующих нормативам качества питьевой воды за сентябрь 2026 года по адресам: 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1. Скважина с.Мухоршибирь, терр.СПТУ - централизованная скважина – содержание нитратов -190,07 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3., наличие  жесткости общей 12,8 мг-экв/дм3 , при норме не более 7 мг-экв/дм3, наличие общей минерализации (сухой остаток)  – 1483 мг/дм3, при нормативе – не более 1000 мг/дм3. Распределительная сеть ул.Новая, 4 - содержание нитратов -173,28 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3, наличие  жесткости общей 11,7 мг-экв/дм3 , при норме не более 7 мг-экв/дм3, наличие общей минерализации (сухой остаток)  – 1373 мг/дм3, при нормативе – не более 1000 мг/дм3.

2. Скважина с.Мухоршибирь, ул.Производственная, 1  - централизованная скважина - наличие  жесткости общей 14,3 мг-экв/дм3 , при норме не более 7 мг-экв/дм3., по содержанию нитратов – 182,1 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.,   наличие общей минерализации (сухой остаток)  – 1520 мг/дм3, при нормативе – не более 1000 мг/дм3.  Перед поступлением в распределительную сеть:  наличие  жесткости общей 14,5 мг-экв/дм3 , при норме не более 7 мг-экв/дм3., по содержанию нитратов – 162,15 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.,   наличие общей минерализации (сухой остаток)  – 1583 мг/дм3, при нормативе – не более 1000 мг/дм3.                                      В распределительной сети:  наличие  жесткости общей 11,4 мг-экв/дм3 , при норме не более 7 мг-экв/дм3., по содержанию нитратов – 176,29 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.,   наличие общей минерализации (сухой остаток)  – 1563 мг/дм3, при нормативе – не более 1000 мг/дм3.
НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
3. Скважина с.Хонхолой, ул.Советская, д.5 - нецентрализованная скважина – содержание марганца 0,196  мг/дм3, при нормативе – не более 0,1 мг/дм3.,
Указанные  показатели проб питьевой воды превышают гигиенические нормативы по содержанию нитритов, жесткости, сухого остатка и марганца, свидетельствуют о  неудовлетворительном  качестве питьевой воды из централизованной системы водоснабжения в с.Мухоршибирь и в нецентрализованной скважине по адресу с.Хонхолой, ул.Советская, 5. Качество питьевой воды не соответствует нормативам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ", создаются риски в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

       На основании проведенных исследований потребителям питьевого водоснабжения в целях качественного водопотребления, рекомендуем осуществлять водозабор с ближайших водозаборных сооружений. 

       Подвоз воды гарантированного качества осуществляет МАУ «Благоустройство», заявку можно подать по телефону 8(30143)21-767.  
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